东北石油大学计算机学院机房专用空调采购项目

询价通知书

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受东北石油大学计算机学院机房专用空调采购项目进行询价采购，欢迎有能力的供应商参加。

一、项目名称：东北石油大学计算机学院机房专用空调采购项目

二、标段划分：一个标段

三、项目编号：NEPUFS19016

四、采购方式：询价采购

五、采购需求：采购一套机房专用空调。具体参数需求详见附件一。

六、交货期限：自成交结果确定之日起7日内供货安装调试完毕且验收合格并交付使用。

七、质保期：三年。

八、质量要求：满足国家、省、市、行业标准及采购人要求。

九、验收要求：由采购人自行验收。

十、招标控制价：45,000.00元。参与竞争的投标供应商投标报价超出招标控制价的投标无效。

十一、投标报价：以人民币形式报价，投标报价应一次报定，否则作废标处理。投标报价包含成本、材料、包装、运杂、安装、调试、保管、利润、装卸、保险、人工、税金、保修等为完成本项目所产生的相关费用。投标人在投标时应考虑上述及为完成本项目所发生的一切费用，直至供货完毕并验收合格并交付使用。

十二、付款方式：在合同中具体约定。

十三、评标办法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。（供应商根据谈判文件要求进行多轮投标报价并下浮，若下浮率未达到预期标准，则本项目将重新招标。）

十四、供应商资格条件：

1、投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的《营业执照》复印件（要求具有符合本次招标内容的经营范围）；

3、具有有效的《开户许可证》复印件

4、具有有效的权威第三方测试报告，内容含以下内容“机房专用空调设备的制冷量、显冷量、显热比、能效比是在空调标准工况（室内侧回风干球温度24℃，湿球温度17℃；室外侧干球温度35℃）下标定）”

5、供应商法定代表人参与现场投标的，递交投标文件时须出示法定代表人资格证明书原件和法定代表人身份证原件；

6、如果供应商法定代表人不能亲自参加招标会议的，需携带法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人身份证原件。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。

7、询价单（加盖公章）。

注：1、本项目不接受联合体投标。

2、投标语言：中文。

3、本项目不接受进口产品投标。

4、参加本项目投标的不同投标人之间不得存在以下情形之一：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）彼此的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参与投标（需在全国企业信用信息公示系统及相关网站信息核实），否则相关投标均无效。。

5、上述资质证明材料须提供复印件三套，否则投标无效；

十五、投标保证金：无

十六、申请退出投标程序及注意事项

1、报名参与本项目投标的投标供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》，如果投标供应商投标后因自身原因需要退出投标，必须在投标截止时间72小时前，以书面形式提出退标申请，并说明合理退标理由。否则，计入不良行为记录名单，半年内将不接受该投标供应商参与东北石油大学的招投标活动。

2、书面提出退标申请，并经采购人受理备案的，可办理退还保证金事宜（如有）。

3、未按规定程序申请退出投标的，无权申请退还投标保证金（如有）。

4、未按规定程序申请退出投标的，采购人将视情况作出相应处理。

5、已经提出书面退出申请的投标供应商或擅自不参加本项目投标的投标供应商，不得再参与该项目后期的采购活动。

十七、合同履约保证金：无

十八、投标单位须知

1、公示开始时间：2019年05月27日

2、询价通知书领取方式及地点：投标单位自行在黑龙江政府采购网（选择大庆市）（http://www.hljcg.gov.cn/hljcg）下载。(其他途径取得询价通知书无效）

3、投标截止时间及开标时间：2019年05月30日09时00分。

4、开标地点地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司八楼会议室（黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元802）

十九、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费2000元，否则成交通知书不予发放，由于延迟领取成交通知书导致的后续事宜由成交单位自行负责。

若因投标单位自身原因提出弃标或采购人原因取消项目后续工作的或其他原因导致的项目取消的，招标代理费不予退还，投标单位自行考虑此费用损失及风险，由此引起的责任由采购人及成交单位双方解决，与代理机构无关。

二十、联系方式

采购人：东北石油大学

地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府路99号

联系人：李老师

联系电话：0459-6504562

采购代理机构：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3楼2单元602

联系人：侯女士

联系电话： 0459-8972049

附件一、

项目需求

- 机房专用空调机采购选型要求:品牌：艾特网能  型号：CS012HAOTI1

- 机房专用空调机采购技术要求

本次招标要求的机房专用空调设备规格如下：

| 序号 | 制冷量（kW） | 风量（m3/h） | 电源模式 | 功能类型 | 送风型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥16.5 | ≥4200 | 三相380V | 单冷 | 上送风 |

本次招标机房专用空调设备的制冷量、显冷量、显热比、能效比是在空调标准工况（室内侧回风干球温度24℃，湿球温度17℃；室外侧干球温度35℃）下标定的。

需提供含以上数据的权威第三方测试报告，评分以第三方测试报告数据为准。

1、机房专用空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4）材质要求：空调设备外部应采用全金属防腐材质

5）标牌、标记：应平整清晰。

2、机房专用空调机组的电气性能

- 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

- 输入电压允许波动范围：380V +20%  -15%；

- 频率：50HZ  2HZ

3、机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

4、机房专用空调机组控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。

- 温度调节范围：+17℃  +30℃

- 温度调节精度：2℃，温度变化率< 5℃/小时，温湿度波动超限应能发出报警信号。

- 应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示不少于200条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器。

5、机房专用空调机组的机组性能

- 机房专用空调应有较大的送风量，请提供机组风量数据。

- 机房空调采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式“/”型蒸发器盘管。

- 机房专用空调应具有高效节能性，要求投标产品能效比（EER）≥3.0，显热比≥0.9,并以权威第三方测试报告数据为准。

- 压缩机必须采用高效可靠的压缩机，必须为世界知名品牌压缩机，压缩机必须位于室内机。

- 室内风机叶片应为高效大风量后倾式离心风机，不接受蜗壳式或其他类型风机形式。

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，满足全年365天，每天24小时不间断运行

- 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 空调应具备安装灵活特点，可背面或两侧靠墙摆放于地面或墙角。

- 空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

- 机房专用空调的空气洁净度：

应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换。过滤器过滤网效率为30％，以美国Ashrae 52/76,  Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。

6、机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2）系统应具备通信接口

- 具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 免费提供通讯协议。

3）设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

4）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

7、机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应有良好的防水性能

- 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。

- 室外风机叶片应为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品。

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

8、机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

- 室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

3) 室内机结构及外型尺寸

由于机房内布局紧张，投标产品室内机尺寸不应大于下表中具体尺寸（宽x深x高mm），及占地面积（㎡）不大于如下数值，请投标方提供各机型的详细尺寸和占地面积：

| 序号 | 制冷量（kW） | 室内机尺寸（宽x深x高mm） | 占地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.5 | 800x800x1950 | ≤0.63 |

室内机应可以100%全正面维护。

9、机房专用空调机组的适用性：

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

- 三、机房专用空调机采购服务要求

1、厂家提供技术资料

用户应有权复制供货方提供的各种资料，作为维护管理用。

2、供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

3、技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

1）为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 。

2）设备的安装和测试 。

3）设备的操作和维护 。

4）硬件电路结构和原理 。

5）软件结构 。

4、技术支持和售后服务

1）供货方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

2）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

3）供货方应提供至少一年的保修期（从设备终验合格之日起）。

4）供货方在保修期内和保修期外，应能根据用户要求进行软件修改和版本更新。

5）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须在48小时内赶到现场并排除故障。

附件二、

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加的本项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：（盖章）

年   月   日

附件三、

法定代表人授权委托书

致：          （采购人）

本授权书声明：（法定代表人姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的询价招标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权代表无转委托权。

我单位承诺如下：

1.该授权代表已在我单位工作满一年。

2.法人代表签字为我单位法定代表人亲笔签名。

3.如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：（公章）                        法定代表人：（亲笔签字）

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与东北石油大学采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表：（亲笔签字）

年   月    日

说明：

1．授权代表必须在供应商本单位工作满一年，且供应商只能授权1人为本单位合法的委托授权代表。否则，投标无效。

2.法定代表人签字必须为本单位法人亲笔签名，不得由其他人员代签。否则，投标无效。

3.授权代表在本项目法定代表人授权委托书生效之日起一年内，代表其他单位参与东北石油大学其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动，则代理无效。

4.授权委托书必须使用本文件规定格式，否则，投标无效。委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

询价单

项目名称：

| 供应商名称（加盖公章）: 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 |  | 规格/型号/通用技术参数 | 生产厂家 |  | 供货期 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 （签字） |  | 年 月 日 |  |  | 询价小组 （签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |